电梯购装项目前期调研公告

根据医院业务发展需要，我院近期拟进行2部电梯购装，现邀请符合相关需求的生产企业、经销企业参与该项目调研。

一、项目名称及要求
1、分院2#电梯技术规格表
	序号
	梯号
	电梯名称
	载重量
Kg
	速度
m/s
	层/站/门
	数量
台
	提升

高度

m
	轿厢净尺寸

宽*深*高

m
	门尺寸

宽*高

m
	井道尺寸
宽*深

m
	顶层

高度

m
	主机
功率
Kw
	底坑

深度

m

	1
	2#
	病床电梯
	≥1350
	1.75
	6/6/6
	1
	17.1
	1.4*2.4*2.7
	1.1*2.1
	2.1*3.0
	4.70
	18.6
	1.6


（1）投标人具有A1级电梯安装维修资质，或A1级电梯特种设备生产许可资质。
（2）垂直梯技术要求和质保期服务要求
1
适用标准与要求 
除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的电梯及其部件的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：
GB/T10058-2009《电梯技术条件》
GB/T10059-2009《电梯实验方法》
GBT10060-2011《电梯安装验收规范》GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》或投标电梯制造商的企业制造标准。
GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
GB50182-1993《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50763-2012《无障碍设计规范》
GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》
GB24478-2009《电梯曳引机》
GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》
GB/T 22562-2008《电梯 T 型导轨》
JG/T5072.2-1996《电梯T型导轨检验规则》
JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》
GB 8903-2005《电梯用钢丝绳》
GB26465-2011《消防电梯安全规范》
厦门建设与管理局和厦门市市场监督管理局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件要求。
2 电梯的技术要求
2.1 电梯工作条件
2.1.1 自然环境
2.1.1.1 气候特点：湿热环境；
2.1.1.2 海拔高度：≤1000m；
2.1.1.3 环境温度：0℃～+45℃；
2.1.1.4  相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；时有凝露的情况发生；
2.1.1.5 地震强度：7度；
2.1.1.6 雷暴日：90日/年；
2.1.1.7 台风等级：12级；
2.1.1.8 电梯周围无爆炸物存在。
2.1.2 电源条件
2.1.2.1 动力电源：AC 三相 380V±7％V、频率 50HZ（1±2％）HZ；
2.1.2.2 照明电源：照明电源-AC 单相 220V（1±10％）V、频率 50HZ（1±2％）HZ
2.1.2.3 电压：允许波动范围±7％。
2.基本要求,应全面符合以下要求：
2.2.1.1 本章节电梯技术要求。
2.2.1.2 对于本章“技术服务和质保期服务要求”--“1适用标准与要求”的标准中未做明确规定的，可按相应标准或工厂标准执行，但不能影响设备的性能及安全保护要求。
2.2.1.3 对电梯大修周期：电梯大修周期不小于10年（质保期满后）。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声 没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。
2.2.1.4 整机使用寿命要求：整机使用寿命不小于20年。
2.2.1.5 主要部件寿命要求：曳引寿命
使用寿命≥20年
控制柜：≥8年；门机主板：≥8年；
钢丝绳（带）：≥7年。
2.2.2 电梯设备型号
投标人提供的电梯设备应是经批量生产考验、有类似本项目场合使用经验的电梯。
投标人应说明设备型号每个字母和数字的含义，并填写下表。
	电梯型号 
	

	符号含义 
	

	适用场合 
	

	产品最初原产地 
	

	最初投产日期、已生产台数
	

	使用本产品的场所名称
	

	是否已有技术转让协议
	

	产品的生产方式
	


2.3.1 整机性能要求
2.3.1.1 电气控制类型：微机控制。
2.3.1.2 速度调控方式：主机及门机均采用变频调速控制。
2.3.1.3 平层准确度：-3mm～+3mm范围内。
2.3.1.4 速度偏差：-3～+3％。
2.3.1.5 噪声要求：
2.3.1.5.1 运行中轿厢内噪声≤50dB（A）（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。
2.3.1.5.2 开、关门过程噪声≤55dB（A）（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。
2.3.1.5.3 机房噪声≤65db(A)
2.3.1.6 电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。
2.3.1.6.1 最大垂直振动加速度＜15cm/s2；
2.3.1.6.2 最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2。
2.3.1.7 电梯的平衡系数：40％～50％。
2.3.2 外观质量要求
2.3.2.1 外观质量要求应符合 GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关要求。
2.3.2.2 层门及门套：为标准中分门，层门、门套全部采用304#发纹不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm。门套全部为小门套，由轿门拖动，门机应采用VVVF变频控制。
2.3.2.3 层门及轿厢门：中分两扇密封自动门，轿厢门采用304#发纹不锈钢板。钢板厚度不小于1.5mm。
2.3.2.4 轿厢形式与装饰 
轿厢内净尺寸：应根据载重量和井道尺寸提供最佳轿厢平面尺寸，在符合相关标准规范，保证通过特检院的验收的前提下，尽可能加大轿厢内净高度、轿厢面积、开门尺寸，开门尺寸详见“设备技术规格一览表”。★电梯轿厢净高度应大于等于2.7米。
轿厢顶：采用豪华吊顶（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）。吊顶为发纹不锈钢材质，LED照明(嵌入式)。
地板：采用花岗岩地板或花纹防滑不锈钢板。（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）。轿厢地板采用不小于1.5cm厚高档花岗岩石材，板材的颜色、样式在中标后由采购人确定，材料不低于每平方400元人民币。
轿厢内墙壁：采用发纹不锈钢板。钢板厚度不小于1.5mm。
轿厢通风，设置能够满足使用要求的电梯专用1.5P无滴水空调。（要求电梯原厂配套的轴流风机应与无滴水空调能够自动切换）。
轿厢门：均采用发纹不锈钢板，发纹不锈钢板厚度不小于1.5mm，为自动中分门，均带光幕保护装置，光幕的红外线光束不少于128束。
投标人应在投标文件中提供至少3套详细的轿厢装潢方案。招标人可任意从中选择，如招标人有需要，投标人须按照装潢方案在项目现场进行安装后给招标人确认，所需费用均视为含在投标总价中。
★轿门及各层厅门地坎：采用304#材质不锈钢地坎。
2.3.2.5 信号指示装置要求
2.3.2.5.1 轿厢信号装置：
操纵盘的控制及信号指示装置要求：轿厢内设一体式操纵盘，面板采用304#不锈钢板（厚度不少于1.5mm）。控制按钮为带盲文的不锈钢微动按钮。采用LCD液晶显示器。
轿厢设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三个开关或（自动、司机、检修）钥匙开关，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。预留安装五方通话系统接口及管线接入消控室。
2.3.2.5.2 层门信号装置：
层门呼梯盒的控制及信号指示装置要求：面板采用不锈钢板。控制按钮为不锈钢按钮。配置LCD液晶显示器，带运行方向、层站显示等状态提示和呼梯按钮。由招标人在投标人提供的样本中任选一款（至少提供三款）。
2.3.2.5.3 信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式样由投标人在投标文件中具体说明。
2.3.2.5.4 电梯的厅门呼梯盒及信号指示装置采用无底盒外呼面板。
2.3.2.5.5 投标文件中，轿厢内操纵盘、层门呼梯盒、门框、轿厢天花（是否考虑带有中医特色）、轿厢地板等乘梯人可见部件必须附有相应的型号（或编号）、图片及采用的材料等资料。
2.3.3 控制系统要求
2.3.3.1 控制柜
2.3.3.1.1 控制柜应是电梯厂商原品牌，具有丰富的配置和功能，控制柜主电脑板应采用 32 位（或更高）智能化电脑控制系统。
2.3.3.1.2 应是多微机控制。其中微机系统主控制板及制动模块电路板均要求为原品牌。
2.3.3.1.3 应有远程监控接口，与电梯监控中心相联，且配置电梯安全信息采集设备，并实时向电梯安全公共服务平台传输准确信息。
2.3.3.2 控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯恢复正常。
2.3.3.3 控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。
2.3.3.4 投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。
2.3.3.5 轿顶检修装置
轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。检修箱应包括以下装置：
2.3.3.5.1 拉拔式复位的红色停止按钮；
2.3.3.5.2 检修开关；
2.3.3.5.3 带 36v 检修照明灯；
2.3.3.5.4 维修用插座（AC220v，单相，三极）；
2.3.3.5.5 检修运行按钮；
2.3.3.5.6 停止按钮与检修开关的误动作防护。
2.3.4 拖动系统要求 
无齿轮曳引机应是密封免保养式的。电梯均应采用矢量型变频变压调速（VVVF）拖动系统。
★采用永磁同步无齿轮曳引机，平面无槽曳引轮。采用双盘式或碟式电磁制动器，曳引机应满足《电梯技术条件》中的相关要求。以曳引机的型式试验报告的描述为准。
功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投标产品的电机功率。
曳引机应配有以下保护功能：
2.3.4.1.1 电动机空转保护功能；
2.3.4.1.2 电动机过热保护功能。
2.3.5 自动门机 
2.3.5.1 ★开门机采用永磁同步电动机，防护等级达到IP54或更高。16位（或更高）CPU控制的VVVF智能系统，采用齿型同步带传动的系统，应为国际品牌电梯专用门机。
2.3.5.2 具有开门力矩自调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持一致。
2.3.5.3 厅轿关闭连锁打卡瞬时间至电梯启动瞬间的时间间隔应<0.3S。
2.3.6 电梯的无障碍的特殊功能要求
2.3.6.1 电梯轿厢内除设普通操纵箱、扶手及轿厢后壁中间镜面不锈钢外，还应在左侧壁（面向门内）设置一个符合残疾人使用的副操纵箱，操纵箱上设有警铃和对讲机按钮以及其他各种按钮，均应满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用要求。
2.3.6.2 电梯轿厢内应设置中文语音报站装置。
2.3.7 功能要求
2.3.7.1 称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。
2.3.7.2 安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层。
2.3.7.3 最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门再关闭，并驶往最近的楼层。
2.3.7.4 超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站，满载直驶。
2.3.7.5 开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间；根据开门后状况的变化（开门按钮之动作）自动设定为最适当的开门时间。
2.3.7.6 强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。
2.3.7.7 重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。
2.3.7.8 对讲装置：通过对讲电话，可使轿内乘客与机房及大楼值班人员通话，提供轿厢闭路监视的视频线(满足数字监控系统要求)，提供能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统管理自动化相关的兼容接口。
2.3.7.9 警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的警铃会鸣响。
2.3.7.10 轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮。
2.3.7.11 轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源。
2.3.7.12 消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。
2.3.7.13 光幕保护（光幕触板二合一保护）：门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门将自动停止关闭动作，以保证乘客安全红外线安全光幕的安全保护装置，具防夹伤功能。 
2.3.7.14 自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。
2.3.7.15 故障电梯自动分离：当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行。
2.3.7.16 防捣乱功能：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。
2.3.7.17 错层取消功能：如乘客在使用过程中按错到达楼层按钮，则可通过双击或长按取消错层。
2.3.7.18 禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录。
2.3.7.19 门的异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物。
2.3.7.20 基准层返回：当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层，开门待机：
2.3.7.20.1 应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；
2.3.7.20.2 在其他轿厢正在返回基准层途中；
2.3.7.20.3 在基准层上没有其他轿厢停靠。
2.3.7.21 开门警报：电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停车，直到确认门关上后启动。
2.3.7.22 电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预设时间后，电梯自动停止运行。 
2.3.7.23 消防功能：消防电梯必须具备消防状态下的使用功能。
2.3.7.24 基站锁梯：当轿厢转换为停用运转状态时，轿厢会到预设的停梯楼层停靠，途中可应答同方向的候梯厅及轿厢呼叫，抵达后即取消所有轿厢与候梯厅登录。（如果是并联状况时，另一轿厢即会应答其他呼叫。）在一定时间后电梯门即自动关闭。停用运转只有在该电梯是全自动操作状态下才生效。该功能通过设在特定层的钥匙开关来实现。
2.3.7.25 轿内反向召唤消除：电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。
2.3.7.26 换向重开门：电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。
2.3.7.27 门负载检测：如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会朝相反方向动作。
2.3.7.28 开门按钮响应指示：按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。
2.3.7.29 开门受阻控制：如果电梯开门受阻，则立即关门。
2.3.7.30 自动调节开门保持时间：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。
2.3.7.31 轿内应急照明：当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。
2.3.7.32 即时关门：电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。
2.3.7.33 检修操作：供维修人员使用的检修运行模式。 
2.3.7.34 五方通话装置：紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。
2.3.7.35 开／关门受阻反转装置：当电梯在开／关门过程中，受到外来的阻力，且该阻力超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作。 
2.3.7.36 次层停靠：电梯到达目的层后，若轿厢内不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。
2.3.7.37 安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。
2.3.7.38 停层开门：电梯停层后自动开门。
2.3.7.39 轿厢照明自动关闭：如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。
2.3.7.40 轿厢风扇自动关闭：如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。
2.3.7.41 轿厢配备无滴水电梯专用空调及带双钢丝RVV3*2.0专用随行电缆。
2.3.7.42 快开门：采用快开门控制。
2.3.7.43 无障碍设计：无障碍电梯须按无障碍标准进行配置。
2.3.7.44 满员直达和直达指示灯：轿厢满载时不响应梯厅呼唤，该功能启动后，梯厅位置显示器及召唤按钮指示灯提示。
2.3.7.45 语音报站功能：轿厢内采用中、英文对到达的楼层进行报站，提醒乘客。
2.3.7.46 电梯轿厢应为监控摄像机提供电源。
2.3.7.47 电梯应设置消防联动迫降功能，并应配合相关施工单位工作。
2.3.7.48 电梯的所有按钮均采用带盲文的不锈钢微动按钮。
特别说明：上述技术规格及功能配置要求的任何一项不满足将扣除技术分值1分，被扣分值和超过10分的投标人将不被推荐为中标候选人。
2.3.8 其他部件要求 
2.3.8.1 导轨 
2.3.8.1.1 轿厢导轨采用实芯钢轨且重量不小于13kg/m，对重导轨应采用实芯钢轨配置。导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。
2.3.8.1.2 轿厢和对重导靴：择优采用滚动导靴。
2.3.8.1.3 悬挂装置：择优采用扁平包覆钢丝绳皮带，用于悬挂的钢丝绳（带）的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》、TC196-SEANT-17-01《用于电梯的曳引悬挂包覆钢丝绳皮带（CSB）安全等效评估报告》的相关规定。
2.3.8.2 要求设置安全窗的电梯，设于轿顶的安全窗尺寸不小于500mm×700mm，其两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路： 
2.3.8.2.1 轿厢内的照明和通风电路；
2.3.8.2.2 轿顶的电源插座电路；
2.3.8.2.3 电梯井道内的照明电路；
2.3.8.2.4 电梯的报警装置电路。
2.3.8.3 电缆电线：
2.3.8.3.1 电梯的随行电缆应为防缠绕型电梯专用电缆，为阻燃型，且低烟低毒。
2.3.8.3.2 除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。
2.3.8.3.3 电磁兼容性要求符合下列标准：
2.3.8.3.3.1 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》；
2.3.8.3.3.2 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》；
2.3.8.3.3.3 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》；
2.3.8.3.3.4 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》。
2.3.8.4 结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均应做可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于20年。
重要部件铭牌、标记要求：
2.3.9.1 应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明： 
2.3.9.1.1 制造厂名称； 
2.3.9.1.2 型式试验标志及其试验单位名称。 
2.3.9.2 应在限速器上标明：制造厂名称。 
2.3.9.3 应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。 
2.3.9.4 应在轿厢顶上给出下列标记： 
2.3.9.4.1 停止开关上或近旁标出“停止”字样。 
2.3.9.4.2 检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样。 
2.3.9.4.3 在检修按钮上或近旁标出运行方向。 
2.3.9.5 应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。
2.3.10 对上述涉及装饰装潢的方案、颜色、材质等，在中标人提供方案的基础上，招标人有权结合电梯前室装修风格进行调整，中标人不得提出调价要求，应在投标总价中综合考虑。电梯轿厢内的地面铺砖及顶部灯具需先做样板，最终效果待招标人确认后方可大面积施工。 
2.4 故障率：交付使用后，用时须满足电梯的年平均故障次数≤2次。 
2.5 通讯：采用串行通讯各层呼梯面板应自带CPU
2.6 提供并安装每部电梯轿厢至机房或井道一楼闭路监视的专用扁平随行电缆（视频线）
4 技术响应要求 
4.1★投标的全部电梯须为同一品牌。
4.2★投标人投标时须提供投标电梯的配置表，并加盖投标客梯制造商公章。配置表应明确电梯主要部件的品牌、型号（至少到系列号）、制造单位、产地，其中“产地”一列须明确且仅能填写国家名称，采用其他描述方式将被视为有所保留或未实质性响应，其投标将视为无效投标。
4.3★投标人必须承诺其投标设备能满足招标文件、图纸（详见附件）及现场的土建条件要求（以现场踏勘为准）的要求，或者经改造后能满足要求但不得改变土建结构，如现有的土建条件无法满足投标人客梯安装的需要，投标人应承诺自行承担改造费用以满足其投标客梯安装的需要。须提供投标人承诺函，并加盖投标人公章（非电子公章）的原件扫描件，承诺函格式自拟。
4.4投标人应对其投标设备的制造标准、安装标准、技术规范和设备的可维护性、适用性、安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。
4.5投标人针对本项目提供的各类佐证材料须为中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责。否则，评标委员会将可能做出对该投标人不利的评审。
4.6投标人应在投标文件中附上产品彩页或技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责），且投标人所投的设备的技术参数应在其制造厂商的官方网站上公布。若投标人不能提供技术说明书，或者所提供的技术规格与技术说明书或制造厂商网站上所载技术规格不符的，评标委员会将可能做出对该投标人不利的评审。
4.7投标人必须提供详细的设备配置清单，详细说明投标产品性能、型号、规格、技术参数等。
4.8投标人应在投标文件中列出本次招标客梯所需附件及零配件，并列出备品、备件及附件的详细清单及价格。
4.9投标人必须书面承诺其投标产品满足土建施工图的井道尺寸要求（详见图纸），且应对现场实际尺寸进行核对，确定可满足客梯所需尺寸要求，并承担由此发生的一切费用。投标人应自行踏勘测量井道尺寸，并自行承担因井道尺寸与图纸误差而可能增加的费用（如井道整改），由此产生的工期延误不予顺延。投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。具体格式内容详见“第六章 投标文件格式”详见“十一、其他资料中的附件三”。
4.10中标人应在中标后十日内与设计院核对图纸并经设计院与土建施工单位确认盖章后提供给招标人,同时中标单位自行负责对施工现场的预埋管件、预留洞进行预埋及预设,并全过程对土建配合情况进行检查及配合。若不符客梯安装条件要求 所引起的整改费用由中标单位负责。
4.11投标人应在递交投标文件的同时，向招标人提供电梯安装工程的施工组织设计文件。
4.12安装施工：中标人必须按安装施工图，配合土建施工进度，及时做好预埋件的安
装等施工配合工作，确保安装工程 质量。中标人应在货物运抵现场前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。一旦中标，投标人应向招标人提交设备安装图及相关条件要求；中标人必须配合监理、土建施工进度，及时做好预埋件的安装及监控系统的施工配合工作。如若因设备安装配合图提供延迟所带来的返工及施工现场预埋件、预埋洞配合不当所造成的一切费用由中标单位负责。
4.13为确保客梯安装工程质量，投标人必须承诺：负责安装的队伍必须是中标人或中标人投标时授权的安装单位，中标人或中标人招标时授权安装单位应于安装前向建设单位提供安装人员花名册（包括指定负责人、安装人员），并提供该批人员的社保证明用于查验，本安装项目负责人及安装人员一经建设单位确认后，不得随意更改。
4.14投标人应明确投标产品和招标要求存在正负偏离情况。
4.15招标文件所述客梯功能为基本功能要求，投标人应充分响应。投标人可以提供更优的功能配置。投标客梯除具备招标文件要求的功能外，还应满足相关客梯国家标准对功能的要求，投标客梯如有其他特殊功能、附加功能及优惠条件可在投标文件中单独列出。
4.16材料要求：本项目由中标人负责所供应的材料、设备、成品及半成品的采购、运输、保管、质量等问题。本项目所用的材料必须使用全新及没有缺陷的材料。
4.17客梯向招标人正式移交前，若遇到招标人急需提前使用客梯时，中标人应开启客梯供招标人使用。若因中标人未开启客梯造成招标人相应纠纷的，则招标人有权每次扣除中标价的1%，作为补偿招标人品牌、声誉的损失。上述中标人开启客梯供招标人临时紧急使用的，并不视为中标人完成了该等客梯的交付使用。
4.18因现场场地狭小，招标人无法提供客梯安装等工作人员的食宿场所，投标人应自行安排，并在投标报价中综合考虑。
4.19踏勘现场：投标人须自行对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和设计施工图纸所涉及现场的资料，招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
以上证明文件均应加盖投标人公章。
5.制造、安装、调试和验收标准与要求
5.1安装调试要求
5.1.1在安装过程中，中标人如需第三方配合的工作，发生的费用由中标人支付。投标人应列明费用并计入投标总价，说明安装调试的工作和责任范围。
5.1.2中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告，招标人有权在工厂现场核实，费用由中标人负责。货物到达后，由中标人会同客梯监理、招标人等有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,该验收应达到合同规定的要求。
5.1.3中标人应在货物运抵现场壹周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。
5.1.4客梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准相关的国家标准规定和招标文件的要求，检验记录应提供给招标人。
5.1.5招标人将分阶段会同特种设备监察机构，中标人对客梯进行验收。
5.1.6货物到达后，由招标人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到国家相关规定以及合同中约定的要求。
5.1.7交货验收时，必须提供设备出厂检验报告、有效的可靠性试验报告、品牌证书、中文安装、品质保证书、使用及维护说明书。属于进口部件的货物（以下称进口部件），交货时必须提供相关证明、货物进口清单、海关进口手续（报关单或完税证明）等证明所供货物为依其投标文件中承诺的产地进口的原装产品的证明文件。
5.1.8若中标人实际提供的设备（包括其部件）的品牌、商标、产地等，与其投标时承诺的不符，视为严重的违约行为，招标人将没收其履约保证金（包括销售合同与安装合同）。中标人须在招标人规定的时间内整改到位，否则招标人将拒绝支付剩余的设备价款。若因此给招标人造成损失的，招标人还将追究其相应的赔偿和法律责任。
5.1.9中标人应确保设备的安装调试，验收合格后，招标人及中标人、特种设备监检机构共同签署设备检验合格证书。安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系客梯使用地特种设备监检机构会同招标人按本招标文件验收标准规定的标准要求进行联合验收并办理电梯使用许可证，按交钥匙工程的方式办理移交手续后，交给招标人使用。所发生的一切费用均已包含在投标总价中。
5.1.10中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收检评标准。
5.1.11验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
5.1.12验收时中标人须派代表在现场。
6、安装施工及配合要求
6.1电梯供货商应负责实现电梯五方对讲功能的建设，但不包含电梯机房至物业管理中心的预埋管及线（KBG20的管及RVV-6*1.0）。底坑、轿厢内、轿顶、安保管理中心的对讲设备及连接线路的材料供应、安装、以及总体调试、运行、维护等相关工作均由电梯供应商负责。电梯集中对讲系统的要求：
6.2轿内对讲报警装置 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置。
6.3应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。
6.4在启动此对讲系统之后，应不必再做其它操作。
6.5对讲报警装置的电源 该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源。
6.6监控中心对讲主机设置于消控中心，在操作台上平放。
6.7电梯供应商负责对主体总承包单位预埋的管及线路进行验收并出具书面确认文件。
6.8电梯供货商应负责实施电梯消防联动迫降功能，与模块对接，并能配合相关施工单位，由消防施工单位穿线安装模块，电梯单位负责接线。
6.9电梯供货商提供的随行电缆中应包含用于轿厢监控的专用铠装视频线缆。该线缆应接至电梯机房。
6.10电梯轿厢应为监控摄像机提供 DC12V 开关电源。
6.11电梯供货商应承担对消防、监控等智能化系统工程实施过程中的相关配合工作，不限于对轿厢内监控摄像机安装开孔、摄像机电源供应、摄像机字符叠加的设计与施工等工作，智能化专业在设备安装调试时，中标人必须派出专业电梯维护人员在现场提供支持。
6.12轿厢视频监控系统由智能化专业公司负责。
6.13电梯供应商（安装单位）应在屋顶层施工前确定方案，提供相关预埋需求。
6.14电梯动力箱至电梯控制柜配电箱，此段电源配线及桥架（线管）、接线均匀，中标人负责施工并满足质检验收。
6.15中标人应委派一名技术人员负责施工过程中的协调配合，并参加工地的相关会议。
6.16施工过程中应负责井道门洞的安全围护，并应服从总包安全管理，全力配合。
6.17项目特殊要求：
（1） 电梯品牌确定后，该品牌电梯具体的门洞位置，搁机梁位置、吊钩位置、支架固定位置等涉及电梯安装的部分若有调整，在不改变原井道尺寸，结构安全的前提下，电梯单位应及时出具以上部位的调整图纸且沟通设计单位及时确认，配合设计单位针对以上调整出具补充设计图纸，及时配合指导井道结构施工单位按照新的调整图纸施工。
（2） 该项目施工场所为正常的三甲医院工作区域，施工单位必须按相关施工规范和使用单位要求做好各种安全防护，防护区域、防护材料、防护方案需经使用单位确认，建筑材料需按指定位置区域堆放，建筑垃圾需按使用单位要求及时清理，不得长期堆放。
（3） 施工中需尽量减少粉尘、噪音，采取有效防尘减噪措施，尽量减小对正常教学活动的影响和干扰。特别高粉尘、高噪音的施工内容需按使用单位要求在指定时段内施工，或在周末、节假日施工，尽量避开用梯高峰时段，该部分特殊施工作业工期不予顺延。
（4） 若遇医院有重要活动，使用单位要求确定的日期或确定的时段暂停施工，施工单位应无条件配合。
（5） 本项目施工时不得破坏现有建筑，不得影响医院的正常门诊或住院工作，并遵守物业管理规定及疫情防疫要求。
7、 质量、安全、文明施工管理
7.1中标人应制定详细完整具有质量、安全和文明施工保证措施的方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业的调集待用资金投入），该方案须经监理单位审核同意，并报质量安全监督机构备案。
7.2中标人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的质量管理体系、安全管理体系和管理制度，实现安全无事故，质量第一流，创建文明施工现场的目标。
7.3中标人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等 措施，确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。
7.4安全文明施工必须按厦门市有关规定执行。
7.5施工期间，中标人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。
7.6中标人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手 续，承担有关费用。
7.7安全文明施工必须满足全国文明城市、全国卫生城市等检查要求，且必须按监理单位的要求进行安全文明施工并承担费用（政府文件明确由招标人承担的除外）。
8、交付期要求
8.1交货期：自招标人发出供货通知后60个日历天内到货，到货后40个日历天内安装调试完毕。供货安装进度以及取得电梯准用证并投入使用的时间节点须无条件满足项目的整体进度要求。
8.2售后服务及质量保证要求
8.2.1投标人应按照本招标项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
8.2.2★本项目电梯的售后维保工作及责任必须由中标人负责，投标人投标时须明确本项目质保期内的电梯维保单位。
8.2.3投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。质保所需费用应包含在投标总价中。
8.2.4技术培训：中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维护保养人员进行电梯基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训（包括中标人举办的培训班）。
8.2.5质量保证期：免费质保期自买方获得政府有关部门出具的电梯监督检验报告和特种设备使用登记证，且卖方向买方 正式移交电梯，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。若移交时仍存在质量尚未整改，则质保期（免费）从整改合格之日起算，电梯设备质量保证期不低于2年（具体以投标时响应为准）。
8.2.6质量保证期内须每月对招标人电梯至少进行两次检修及保养，费用由卖方承担，质量保证期内电梯运行的正常损耗 或因买方使用、管理不当造成损坏，由卖方负责免费维修更换。
8.2.7在质量保证期内，维护保养人员不能排除故障时，中标人应负责派技术人员到现场解决故障问题，相关费用已包含在安装费签约合同价款中。
8.2.8在质量保证期内，若中标人未尽到维保义务，则招标人有权拒付余款（质量保证期内每月至少两次定期上门免费维保）。
8.2.9中标人的常驻保修机构实行24小时全天候在线服务，在质量保证期内，如电梯发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），设备故障的维修响应时间不超过15分钟。中标人应于接到质量问题通知（书面或电话通知）后 1 小时内派人对质量问题进行处理，并将处理结果及时间向招标人反馈，普通故障的修复时间不超过1小时，提供并更换零部件的时间不超过4小时，笨重部件（如电机）不超过24小时，故障修复时间(包含请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障的时间)不得超过48小时；若发生关人事故等特殊情况，中标人应于接到通知后30分钟内派人到达现场进行处理，因中标人原因造成的关人事故，由中标人承担相关责任。
8.2.10所有故障的维修处理均应有书面记录（包括但不限于注明接到故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、业主或物业公司确认签名栏等），并在获得业主或物业公司认可签名后的24小时内，将此书面记录5送一份到招标人建设管理部备案，作为今后退还保修款的依据之一。
8.2.11在质量保证期内，中标人应负责每年的电梯年检，并于年检合格后到当地电梯行政主管部门办理下一年度的电梯使用许可证。
8.2.12中标人应提供电梯底坑内备品备件每台梯一套（缓冲器开关、限速器开关、限位开关、底坑检修箱）。
8.2.13质量保证期满，经招标人确认无电梯安装缺陷后的10个工作日内，扣除应由中标人承担的保修费用，招标人将质量保证金余额无息返还中标人。
8.2.14投标人须于投标文件中说明，质量保证期满后，其可为招标人提供长期优惠维护、保养及售后服务，同时应列出质 量保证期过后维护及保养服务费用，以及备品/备件及附件的清单和价格。
8.2.15投标人在投标文件中须响应上述要求或根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。
注：投标人应在投标文件中结合以上要求说明设备保障措施、质量保证期内的维保范围和内容，承诺文件均需加盖投标人公章。
9报价要求
9.1 本项目为整体招标，投标人必须就电梯设备款项、电梯安装调试费按每台进行分开单独报价并汇总列表，形成总报价。
9.2 本项目为交钥匙包干工程，中标人应负责电梯的供应直至最终验收合格后交付给招标人前的所有工作。本项目报价方式为总包价，以人民币为单位，投标报价包括：旧电梯的报废手续及拆除并搬运至招标人指定地点的费用；前期配合预埋、采购一切设备、材料（包括必配的零部件和易损件）、辅材费、专用工具费、运输、保险、装卸、短途搬运、进口部件手续费及关税、税收等全部费用以及安装过程中所涉及到包括拆箱清点、装卸及近距离搬运和施工现场搬运费、现场设备材料、工具的保管费、承包人施工人员食宿费用及交通费用、电梯安装使用全焊等辅助设备及人工费、施工人员的劳动保险和人身保险、安装（含相应管线及预留洞预埋件的铺设）、调试试运行费用、井道门洞安全护栏和安全警示标志的设置、电梯拆箱后包装箱清理外运、井道脚手架费用、水电费、排污费、各项保险费、人员培训费、设备搬运吊装、装卸吊装分层就位、泥辅工料、井道永久照明及检修插座、机房设备基础费、井道坑底爬梯及安装费、机房的敲打与开洞及修补泥辅工料、重块租运、漏电保护器、与总承包、消防及智能化工程施工配合、成品保护费（指电梯到达指定地点并安装、调试完毕直至整体工程综合验收移交物业的所需费用）、电梯监检费、安装完工后的验收检验费、质量保证期内的电梯维保费用、土建总包管理配合费，建筑装修期间电梯的保护费用、验收费、利润、税收等为履行合同条件并准时、满意的完成合同所指出的整 项工程所需的一切事务及物品的费用和安装过程中不可预见的费用。招标人不再增加支付成交价以外的任何费用。
9.3 包括但不仅限于：
电梯设备价款：包含设备价款、税金、运输费（含场外、场内和二次运输的等所有费用）、装卸费、吊装费、保险费等安装调试前的费用。
电梯安装调试费：包括不仅限于电梯设备到货后到安装地点的起吊、搬运装卸、安装、施工脚手架、井道脚手架、井道永久照明的设备及安装、电梯爬梯、底坑爬梯的设备；井道槽钢（指非标准井道增加的槽钢）和机房承重工字钢、重块租运、机房铁件油漆；从客梯电源箱至垂直梯自带控制箱的电缆线路自备安装调试所需的电线、电缆等（招标人只提供机房电源接驳点）；五方通话线路施工（除总承包单位负责的机房至安保管理中心的主干预埋管及线路施工外，其余包括底坑、轿厢内、轿顶、安保管理中心的对讲设备及连接线路的材料供应、安装、以及总体调试（若通话信号衰减过大，应另加放大器）、运行、维护等相关费用；提供消防、监控等智能化系统接口及相关电源、随行专用电缆及由此引的施工安装配合费用；电梯取得准用证后，电梯正式交付使用前的保管费、维护费、中标人工作人员全部费用、中标人工作人员保险费用；客梯调试及试运行等安装项目以及其他安装过程中不可预见的费用包干。
9.4 以下费用均视同已经包含在投标人的投标报价。
9.5 市场监督管理局验收的检测费，电梯专项监理、电梯纳入主体项目验收所包含的配合总承包单位资料整合、参与验收、验收整改以及在项目主体竣工验收报告上签字盖章、资料合并归档等均含在报价中。
9.6 含需支付给总包单位包括不仅限于施工用水用电费用；如中标人延迟交货，则应另自行支付垂直运输设备如塔吊及施工电梯的租金等；安装后的垃圾清运由投标人自行负责包含在投标总价中。
9.7客梯安装及调试的电源电缆（含施工电源至客梯机房的临时电缆）由中标人解决，投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。
9.8若个别客梯门头上方因有过梁，出现门框过道较深、井道出现漏空现象需采用厚度≥1.5mm不锈钢板封闭装饰（内部用槽钢或角钢支撑）。
9.9轿厢门坎与井道壁若间隙过大需采用角钢及镀锌板厚度≥1.5mm给予封闭，满足井道符合规范要求。
9.10个别井道尺寸为非标时，客梯轿厢应按非标井道尺寸设计制作（费用含在报价里），确保通过市特检院验收。
9.11其他费用，包括专用工具费、备品备件费、电梯取得准用证后,客梯管理人员培训费用，技术服务费用、重块租运和客梯井道照明费、税费、风险费等其他投标人完全履行合同约定责任义务所可能发生的所有费用。
9.12投标人应充分考虑现场场地条件、工期要求，特别是客梯调试后至移交招标人或招标人委托的物业公司前（此期间如果招标人需要使用部分客梯，中标人必须无条件配合）所产生的客梯使用（但开机人员工资等所有费用另计）、保养费用，客梯所进行的调整、维护、校正等工作的相关费用，此费用均包含在投标价格中。
9.13安全文明施工满足厦门市有关规定产生的费用均包含在投标总价中。
9.4.1  .14投标人应在投标文件中的售后服务方案承诺中列明电梯保修期届满之日起二年内的备品备件清单及优惠价格。
9.15所有客梯前室的消防迫降按钮和外呼梯按钮从井道内取孔（含剪力墙）穿线、预埋盒及预埋孔洞的修复等费用均应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。客梯正式电源控制箱至客梯自带控制箱的电缆要连接到位。
本客梯采购项目的中标人要求对客梯的成品进行保护、看管，直至到整体工程综合验收合格交付使用，投标总价中应包含此项费用。
所有电梯前室的消防迫降按钮和外呼梯按钮从井道内取孔（含剪力墙）穿线、电梯呼叫面板取洞、预埋盒及预埋孔洞的修复等费用均应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。
卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在的偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再向卖方支付任何费用。除招标文件要求土建配合内容外，其它需要配合的工作及事务均由投标人自行解决，费用计入总价中。
电梯安装及调试的临时电源电缆在项目建设用地内由中标人自行解决。
中标后，招标人可对轿厢内的装潢及照明进行适度的调整，中标人不得调整价格，不得拒绝签订及履行合同。
9.16电梯在整体工程综合验收移交物业公司前的保管费、成品、半成品保护费（包括但不限于电梯层门保护、电梯轿厢保护、招呼按钮保护等的相关费用，直至到整体工程综合验收合格交付使用，投标总价中应包含此项费用。
9.17对买方电梯管理人员培训费用、技术服务费用，投标总价中应包含此项费用。厦门市特种设备检验检测院检验验收费、电梯专项监检费用、投标总价中应包含上述费用。
9.18电梯安全责任保险以及卖方因履行本合同项下全部义务而产生的税费以及其他费用，投标总价中应包含此项费用。
9.19本项目主体建筑的结构、建筑、二次装修和机电专业等在开始施工或者施工完成时，卖方的电梯设备进场运输、安装、验收直至交付买方使用的过程中不得对上述已施工安装完成的各专业造成移动、损坏或者破坏，如果卖方必须移动、损坏或者破坏的，由此产生的一切费用由卖方自行承担并包含在投标报价中，卖方对此已充分了解。
电梯机房电源箱出线至电梯自带控制柜的管线敷设费，至电梯机房的随行电缆（含轿厢内电源线、信号线），投标总价中应包含此项费用。
9.20电梯应预留智能设备接口，实现电梯日常管理及维保作业信息共享（即电梯的日常管理及维保信息可通过院区智慧平台实时查询），技术上应满足以下要求：（1）满足厦门特检院验收要求（2）满足厦门市工程项目消防验收要求（3）满足业主后续向电梯主管部门申请维保的需要。投标总价中应包含此项费用。
9.21计划交货日期如有顺延，投标人应考虑因建设进度有可能滞后而引起的设备、安装费用增加，招标人不再增加费用。
9.22中标人签订合同时需附中标设备详细报价清单（含配件），在电梯设备安装完成后，由他方原因造成的损坏，其理赔费用以此清单内报价为准。
投标人对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。
★本招标项目设有最高控制价，投标人的投标总价不得超过最高控制价，否则作废标处理。
10 付款条件和支付方式 
10.1 详见电梯销售合同及电梯安装合同条款的相关规定。 
11 检验考核要求 
招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。 
12 其他说明
12.1 本章中带★号条款为强制性条款，不满足将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。投标人可自拟带★号条款响应表便于评审。
电梯配置表的参考格式详见附件一。
垂直电梯配置表
项目名称：                                招标编号： 
	序号
	主要部件
	品牌
	型号
	制造厂家
	产地
	是否
进口

	1
	电梯整机
	
	
	
	
	

	2
	控制柜（整柜）
	
	
	
	
	

	3
	控制柜内的
主要部件
	主控制主板
	
	
	
	
	

	4
	
	驱动变频模块
	
	
	
	
	

	5
	曳引机整机
	
	
	
	
	

	6
	门机整机
	
	
	
	
	

	7
	门机系统内的
主要部件
	变频控制器
	
	
	
	
	

	8
	
	电机
	
	
	
	
	

	9
	限速器
	
	
	
	
	

	10
	安全钳
	
	
	
	
	

	11
	缓冲器
	
	
	
	
	

	12
	光幕保护装置
	
	
	
	
	

	13
	导靴（采用滚轮导靴，需在型号中注明）
	
	
	
	
	

	14
	轿厢空调（如有）
	
	
	
	
	

	15
	钢丝绳（带）
	
	
	
	
	

	…… 
	（其他部件由投标人进行扩展）
	
	
	
	
	


2、总院8#电梯技术规格表
	序号
	梯号
	电梯名称
	载重量
Kg
	速度
m/s
	层/站/门
	数量
台
	提升

高度

m
	轿厢净尺寸

宽*深*高

m
	门尺寸

宽*高

m
	井道尺寸
宽*深

m
	顶层

高度

m
	主机
功率
Kw
	底坑

深度

m

	1
	8#
	无机房
乘客电梯
	≥1150
	1.75
	5/5/5
	1
	19.7
	1.80*1.45*2.70
	0.9*2.1
	2.4*2.2
	4.50
	≤15.3
	1.6


（1）投标人具有A1级电梯安装维修资质，或A1级电梯特种设备生产许可资质。
（2）垂直梯技术要求和质保期服务要求

1
适用标准与要求 
除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的电梯及其部件的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：
GB/T10058-2009《电梯技术条件》
GB/T10059-2009《电梯实验方法》
GBT10060-2011《电梯安装验收规范》GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》或投标电梯制造商的企业制造标准。
GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
GB50182-1993《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50763-2012《无障碍设计规范》
GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》
GB24478-2009《电梯曳引机》
GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》
GB/T 22562-2008《电梯 T 型导轨》
JG/T5072.2-1996《电梯T型导轨检验规则》
JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》
GB 8903-2005《电梯用钢丝绳》
GB26465-2011《消防电梯安全规范》
厦门建设与管理局和厦门市市场监督管理局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件要求。
2 电梯的技术要求
2.1 电梯工作条件
2.1.1 自然环境
2.1.1.1 气候特点：湿热环境；
2.1.1.2 海拔高度：≤1000m；
2.1.1.3 环境温度：0℃～+45℃；
2.1.1.4  相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；时有凝露的情况发生；
2.1.1.5 地震强度：7度；
2.1.1.6 雷暴日：90日/年；
2.1.1.7 台风等级：12级；
2.1.1.8 电梯周围无爆炸物存在。
2.1.2 电源条件
2.1.2.1 动力电源：AC 三相 380V±7％V、频率 50HZ（1±2％）HZ；
2.1.2.2 照明电源：照明电源-AC 单相 220V（1±10％）V、频率 50HZ（1±2％）HZ
2.1.2.4 电压：允许波动范围±7％。
2.基本要求,应全面符合以下要求：
2.2.1.6 本章节电梯技术要求。
2.2.1.7 对于本章“技术服务和质保期服务要求”--“1适用标准与要求”的标准中未做明确规定的，可按相应标准或工厂标准执行，但不能影响设备的性能及安全保护要求。
2.2.1.8 对电梯大修周期：电梯大修周期不小于10年（质保期满后）。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声 没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。
2.2.1.9 整机使用寿命要求：整机使用寿命不小于20年。
2.2.1.10 主要部件寿命要求：曳引寿命
使用寿命≥20年
控制柜：≥8年；门机主板：≥8年；
钢丝绳（带）：≥7年。
2.2.2 电梯设备型号
投标人提供的电梯设备应是经批量生产考验、有类似本项目场合使用经验的电梯。
投标人应说明设备型号每个字母和数字的含义，并填写下表。
	电梯型号 
	

	符号含义 
	

	适用场合 
	

	产品最初原产地 
	

	最初投产日期、已生产台数
	

	使用本产品的场所名称
	

	是否已有技术转让协议
	

	产品的生产方式
	


2.3.2 整机性能要求
2.3.2.1 电气控制类型：微机控制。
2.3.2.2 速度调控方式：主机及门机均采用变频调速控制。
2.3.2.3 平层准确度：-3mm～+3mm范围内。
2.3.1.4 速度偏差：-3～+3％。
2.3.1.6 噪声要求：
2.3.1.6.1 运行中轿厢内噪声≤50dB（A）（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。
2.3.1.6.2 开、关门过程噪声≤55dB（A）（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。
2.3.1.5.3 机房噪声≤65db(A)
2.3.1.7 电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。
2.3.1.7.1 最大垂直振动加速度＜15cm/s2；
2.3.1.7.2 最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2。
2.3.1.7 电梯的平衡系数：40％～50％。
2.3.3 外观质量要求
2.3.3.1 外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关要求。
2.3.3.2 层门及门套：为标准中分门，层门、门套全部采用304#发纹不锈钢，钢板厚度不小于1.5mm。门套全部为小门套，由轿门拖动，门机应采用VVVF变频控制。
2.3.3.3 层门及轿厢门：中分两扇密封自动门，轿厢门采用304#发纹不锈钢板。钢板厚度不小于1.5mm。
2.3.3.4 轿厢形式与装饰 
轿厢内净尺寸：应根据载重量和井道尺寸提供最佳轿厢平面尺寸，在符合相关标准规范，保证通过特检院的验收的前提下，尽可能加大轿厢内净高度、轿厢面积、开门尺寸，开门尺寸详见“设备技术规格一览表”。★电梯轿厢净高度应大于等于2.7米。
轿厢顶：采用豪华吊顶（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）。吊顶为发纹不锈钢材质，LED照明(嵌入式)。
地板：采用花岗岩地板或花纹防滑不锈钢板。（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）。轿厢地板采用不小于1.5cm厚高档花岗岩石材，板材的颜色、样式在中标后由采购人确定，材料不低于每平方400元人民币。
轿厢内墙壁：采用发纹不锈钢板。钢板厚度不小于1.5mm。
轿厢通风，设置能够满足使用要求的电梯专用1.5P无滴水空调。（要求电梯原厂配套的轴流风机应与无滴水空调能够自动切换）。
轿厢门：均采用发纹不锈钢板，发纹不锈钢板厚度不小于1.5mm，为自动中分门，均带光幕保护装置，光幕的红外线光束不少于128束。
投标人应在投标文件中提供至少3套详细的轿厢装潢方案。招标人可任意从中选择，如招标人有需要，投标人须按照装潢方案在项目现场进行安装后给招标人确认，所需费用均视为含在投标总价中。
★轿门及各层厅门地坎：采用304#材质不锈钢地坎。
2.3.2.5 信号指示装置要求
2.3.2.5.6 轿厢信号装置：
操纵盘的控制及信号指示装置要求：轿厢内设一体式操纵盘，面板采用304#不锈钢板（厚度不少于1.5mm）。控制按钮为带盲文的不锈钢微动按钮。采用LCD液晶显示器。
轿厢设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三个开关或（自动、司机、检修）钥匙开关，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。预留安装五方通话系统接口及管线接入消控室。
2.3.2.5.7 层门信号装置：
层门呼梯盒的控制及信号指示装置要求：面板采用不锈钢板。控制按钮为不锈钢按钮。配置LCD液晶显示器，带运行方向、层站显示等状态提示和呼梯按钮。由招标人在投标人提供的样本中任选一款（至少提供三款）。
2.3.2.5.8 信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式样由投标人在投标文件中具体说明。
2.3.2.5.9 电梯的厅门呼梯盒及信号指示装置采用无底盒外呼面板。
2.3.2.5.10 投标文件中，轿厢内操纵盘、层门呼梯盒、门框、轿厢天花（是否考虑带有中医特色）、轿厢地板等乘梯人可见部件必须附有相应的型号（或编号）、图片及采用的材料等资料。
2.3.4 控制系统要求
2.3.4.1 控制柜
2.3.4.1.1 控制柜应是电梯厂商原品牌，具有丰富的配置和功能，控制柜主电脑板应采用 32 位（或更高）智能化电脑控制系统。
2.3.4.1.2 应是多微机控制。其中微机系统主控制板及制动模块电路板均要求为原品牌。
2.3.4.1.3 应有远程监控接口，与电梯监控中心相联，且配置电梯安全信息采集设备，并实时向电梯安全公共服务平台传输准确信息。
2.3.4.2 控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯恢复正常。
2.3.4.3 控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。
2.3.4.4 投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。
2.3.4.5 轿顶检修装置
轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。检修箱应包括以下装置：
2.3.3.5.1 拉拔式复位的红色停止按钮；
2.3.3.5.2 检修开关；
2.3.3.5.3 带36v检修照明灯；
2.3.3.5.7 维修用插座（AC220v，单相，三极）；
2.3.3.5.8 检修运行按钮；
2.3.3.5.9 停止按钮与检修开关的误动作防护。
2.3.5 拖动系统要求 
无齿轮曳引机应是密封免保养式的。电梯均应采用矢量型变频变压调速（VVVF）拖动系统。
择优采用永磁同步无齿轮曳引机，平面无槽曳引轮。采用双盘式或碟式电磁制动器，曳引机应满足《电梯技术条件》中的相关要求。以曳引机的型式试验报告的描述为准。
功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投标产品的电机功率。
曳引机应配有以下保护功能：
2.3.5.1.1 电动机空转保护功能；
2.3.5.1.2 电动机过热保护功能。
2.3.7 自动门机 
2.3.7.1 ★开门机采用永磁同步电动机，防护等级达到IP54或更高。16位（或更高）CPU控制的VVVF智能系统，采用齿型同步带传动的系统，应为国际品牌电梯专用门机。
2.3.7.2 具有开门力矩自调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持一致。
2.3.7.3 厅轿关闭连锁打卡瞬时间至电梯启动瞬间的时间间隔应<0.3S。
2.3.8 电梯的无障碍的特殊功能要求
2.3.8.1 电梯轿厢内除设普通操纵箱、扶手及轿厢后壁中间镜面不锈钢外，还应在左侧壁（面向门内）设置一个符合残疾人使用的副操纵箱，操纵箱上设有警铃和对讲机按钮以及其他各种按钮，均应满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用要求。
2.3.8.2 电梯轿厢内应设置中文语音报站装置。
2.3.8 功能要求
2.3.8.1 称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。
2.3.8.2 安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层。
2.3.8.3 最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门再关闭，并驶往最近的楼层。
2.3.8.4 超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站，满载直驶。
2.3.8.5 开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间；根据开门后状况的变化（开门按钮之动作）自动设定为最适当的开门时间。
2.3.8.6 强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。
2.3.8.7 重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。
2.3.8.8 对讲装置：通过对讲电话，可使轿内乘客与机房及大楼值班人员通话，提供轿厢闭路监视的视频线(满足数字监控系统要求)，提供能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统管理自动化相关的兼容接口。
2.3.8.9 警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的警铃会鸣响。
2.3.8.10 轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮。
2.3.8.11 轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源。
2.3.8.12 消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。
2.3.8.13 光幕保护（光幕触板二合一保护）：门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门将自动停止关闭动作，以保证乘客安全红外线安全光幕的安全保护装置，具防夹伤功能。 
2.3.8.14 自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。
2.3.8.15 故障电梯自动分离：当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行。
2.3.8.16 防捣乱功能：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。
2.3.8.17 错层取消功能：如乘客在使用过程中按错到达楼层按钮，则可通过双击或长按取消错层。
2.3.8.18 禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录。
2.3.8.19 门的异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物。
2.3.8.20 基准层返回：当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层，开门待机：
2.3.8.20.1 应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；
2.3.8.20.2 在其他轿厢正在返回基准层途中；
2.3.8.20.3 在基准层上没有其他轿厢停靠。
2.3.7.49 开门警报：电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停车，直到确认门关上后启动。
2.3.7.50 电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预设时间后，电梯自动停止运行。 
2.3.7.51 消防功能：消防电梯必须具备消防状态下的使用功能。
2.3.7.52 基站锁梯：当轿厢转换为停用运转状态时，轿厢会到预设的停梯楼层停靠，途中可应答同方向的候梯厅及轿厢呼叫，抵达后即取消所有轿厢与候梯厅登录。（如果是并联状况时，另一轿厢即会应答其他呼叫。）在一定时间后电梯门即自动关闭。停用运转只有在该电梯是全自动操作状态下才生效。该功能通过设在特定层的钥匙开关来实现。
2.3.7.53 轿内反向召唤消除：电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。
2.3.7.54 换向重开门：电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。
2.3.7.55 门负载检测：如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会朝相反方向动作。
2.3.7.56 开门按钮响应指示：按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。
2.3.7.57 开门受阻控制：如果电梯开门受阻，则立即关门。
2.3.7.58 自动调节开门保持时间：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。
2.3.7.59 轿内应急照明：当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。
2.3.7.60 即时关门：电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。
2.3.7.61 检修操作：供维修人员使用的检修运行模式。 
2.3.7.62 五方通话装置：紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。
2.3.7.63 开／关门受阻反转装置：当电梯在开／关门过程中，受到外来的阻力，且该阻力超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作。 
2.3.7.64 次层停靠：电梯到达目的层后，若轿厢内不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。
2.3.7.65 安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。
2.3.7.66 停层开门：电梯停层后自动开门。
2.3.7.67 轿厢照明自动关闭：如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。
2.3.7.68 轿厢风扇自动关闭：如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。
2.3.7.69 轿厢配备无滴水电梯专用空调及带双钢丝RVV3*2.0专用随行电缆。
2.3.7.70 快开门：采用快开门控制。
2.3.7.71 无障碍设计：无障碍电梯须按无障碍标准进行配置。
2.3.7.72 满员直达和直达指示灯：轿厢满载时不响应梯厅呼唤，该功能启动后，梯厅位置显示器及召唤按钮指示灯提示。
2.3.7.73 语音报站功能：轿厢内采用中、英文对到达的楼层进行报站，提醒乘客。
2.3.7.74 电梯轿厢应为监控摄像机提供电源。
2.3.7.75 电梯应设置消防联动迫降功能，并应配合相关施工单位工作。
2.3.7.76 电梯的所有按钮均采用带盲文的不锈钢微动按钮。
特别说明：上述技术规格及功能配置要求的任何一项不满足将扣除技术分值1分，被扣分值和超过10分的投标人将不被推荐为中标候选人。
2.3.8 其他部件要求 
2.3.8.1 导轨 
2.3.8.2.5 轿厢导轨采用实芯钢轨且重量不小于13kg/m，对重导轨应采用实芯钢轨配置。导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。
2.3.8.2.6 轿厢和对重导靴：择优采用滚动导靴。
2.3.8.2.7 悬挂装置：择优采用扁平包覆钢丝绳皮带，用于悬挂的钢丝绳（带）的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》、TC196-SEANT-17-01《用于电梯的曳引悬挂包覆钢丝绳皮带（CSB）安全等效评估报告》的相关规定。
2.3.8.3 要求设置安全窗的电梯，设于轿顶的安全窗尺寸不小于500mm×700mm，其两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路： 
2.3.8.3.1 轿厢内的照明和通风电路；
2.3.8.3.2 轿顶的电源插座电路；
2.3.8.3.3 电梯井道内的照明电路；
2.3.8.3.4 电梯的报警装置电路。
2.3.8.5 电缆电线：
2.3.8.5.1 电梯的随行电缆应为防缠绕型电梯专用电缆，为阻燃型，且低烟低毒。
2.3.8.5.2 除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。
2.3.8.5.3 电磁兼容性要求符合下列标准：
2.3.8.5.3.1 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》；
2.3.8.5.3.2 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》；
2.3.8.5.3.3 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》；
2.3.8.5.3.4 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》。
2.3.8.6 结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均应做可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于20年。
重要部件铭牌、标记要求：
2.3.9.2 应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明： 
2.3.9.2.1 制造厂名称； 
2.3.9.2.2 型式试验标志及其试验单位名称。 
2.3.9.5 应在限速器上标明：制造厂名称。 
2.3.9.6 应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。 
2.3.9.7 应在轿厢顶上给出下列标记： 
2.3.9.7.1 停止开关上或近旁标出“停止”字样。 
2.3.9.7.2 检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样。 
2.3.9.7.3 在检修按钮上或近旁标出运行方向。 
2.3.9.5 应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。
2.3.10 对上述涉及装饰装潢的方案、颜色、材质等，在中标人提供方案的基础上，招标人有权结合电梯前室装修风格进行调整，中标人不得提出调价要求，应在投标总价中综合考虑。电梯轿厢内的地面铺砖及顶部灯具需先做样板，最终效果待招标人确认后方可大面积施工。 
2.7 故障率：交付使用后，用时须满足电梯的年平均故障次数≤2次。 
2.8 通讯：采用串行通讯各层呼梯面板应自带CPU
2.9 提供并安装每部电梯轿厢至机房或井道一楼闭路监视的专用扁平随行电缆（视频线）
4 技术响应要求 
4.1★投标的全部电梯须为同一品牌。
4.2★投标人投标时须提供投标电梯的配置表，并加盖投标客梯制造商公章。配置表应明确电梯主要部件的品牌、型号（至少到系列号）、制造单位、产地，其中“产地”一列须明确且仅能填写国家名称，采用其他描述方式将被视为有所保留或未实质性响应，其投标将视为无效投标。
4.3★投标人必须承诺其投标设备能满足招标文件、图纸（详见附件）及现场的土建条件要求（以现场踏勘为准）的要求，或者经改造后能满足要求但不得改变土建结构，如现有的土建条件无法满足投标人客梯安装的需要，投标人应承诺自行承担改造费用以满足其投标客梯安装的需要。须提供投标人承诺函，并加盖投标人公章（非电子公章）的原件扫描件，承诺函格式自拟。
4.4投标人应对其投标设备的制造标准、安装标准、技术规范和设备的可维护性、适用性、安全、环保、可靠性等方面进行综合描述。
4.5投标人针对本项目提供的各类佐证材料须为中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责。否则，评标委员会将可能做出对该投标人不利的评审。
4.6投标人应在投标文件中附上产品彩页或技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责），且投标人所投的设备的技术参数应在其制造厂商的官方网站上公布。若投标人不能提供技术说明书，或者所提供的技术规格与技术说明书或制造厂商网站上所载技术规格不符的，评标委员会将可能做出对该投标人不利的评审。
4.7投标人必须提供详细的设备配置清单，详细说明投标产品性能、型号、规格、技术参数等。
4.8投标人应在投标文件中列出本次招标客梯所需附件及零配件，并列出备品、备件及附件的详细清单及价格。
4.9投标人必须书面承诺其投标产品满足土建施工图的井道尺寸要求（详见图纸），且应对现场实际尺寸进行核对，确定可满足客梯所需尺寸要求，并承担由此发生的一切费用。投标人应自行踏勘测量井道尺寸，并自行承担因井道尺寸与图纸误差而可能增加的费用（如井道整改），由此产生的工期延误不予顺延。投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。具体格式内容详见“第六章 投标文件格式”详见“十一、其他资料中的附件三”。
4.10中标人应在中标后十日内与设计院核对图纸并经设计院与土建施工单位确认盖章后提供给招标人,同时中标单位自行负责对施工现场的预埋管件、预留洞进行预埋及预设,并全过程对土建配合情况进行检查及配合。若不符客梯安装条件要求 所引起的整改费用由中标单位负责。
4.11投标人应在递交投标文件的同时，向招标人提供电梯安装工程的施工组织设计文件。
4.12安装施工：中标人必须按安装施工图，配合土建施工进度，及时做好预埋件的安
装等施工配合工作，确保安装工程 质量。中标人应在货物运抵现场前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。一旦中标，投标人应向招标人提交设备安装图及相关条件要求；中标人必须配合监理、土建施工进度，及时做好预埋件的安装及监控系统的施工配合工作。如若因设备安装配合图提供延迟所带来的返工及施工现场预埋件、预埋洞配合不当所造成的一切费用由中标单位负责。
4.13为确保客梯安装工程质量，投标人必须承诺：负责安装的队伍必须是中标人或中标人投标时授权的安装单位，中标人或中标人招标时授权安装单位应于安装前向建设单位提供安装人员花名册（包括指定负责人、安装人员），并提供该批人员的社保证明用于查验，本安装项目负责人及安装人员一经建设单位确认后，不得随意更改。
4.14投标人应明确投标产品和招标要求存在正负偏离情况。
4.15招标文件所述客梯功能为基本功能要求，投标人应充分响应。投标人可以提供更优的功能配置。投标客梯除具备招标文件要求的功能外，还应满足相关客梯国家标准对功能的要求，投标客梯如有其他特殊功能、附加功能及优惠条件可在投标文件中单独列出。
4.16材料要求：本项目由中标人负责所供应的材料、设备、成品及半成品的采购、运输、保管、质量等问题。本项目所用的材料必须使用全新及没有缺陷的材料。
4.17客梯向招标人正式移交前，若遇到招标人急需提前使用客梯时，中标人应开启客梯供招标人使用。若因中标人未开启客梯造成招标人相应纠纷的，则招标人有权每次扣除中标价的1%，作为补偿招标人品牌、声誉的损失。上述中标人开启客梯供招标人临时紧急使用的，并不视为中标人完成了该等客梯的交付使用。
4.18因现场场地狭小，招标人无法提供客梯安装等工作人员的食宿场所，投标人应自行安排，并在投标报价中综合考虑。
4.19踏勘现场：投标人须自行对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和设计施工图纸所涉及现场的资料，招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
以上证明文件均应加盖投标人公章。
5.制造、安装、调试和验收标准与要求
5.1安装调试要求
5.1.1在安装过程中，中标人如需第三方配合的工作，发生的费用由中标人支付。投标人应列明费用并计入投标总价，说明安装调试的工作和责任范围。
5.1.2中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告，招标人有权在工厂现场核实，费用由中标人负责。货物到达后，由中标人会同客梯监理、招标人等有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,该验收应达到合同规定的要求。
5.1.3中标人应在货物运抵现场壹周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。
5.1.4客梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准相关的国家标准规定和招标文件的要求，检验记录应提供给招标人。
5.1.5招标人将分阶段会同特种设备监察机构，中标人对客梯进行验收。
5.1.6货物到达后，由招标人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到国家相关规定以及合同中约定的要求。
5.1.7交货验收时，必须提供设备出厂检验报告、有效的可靠性试验报告、品牌证书、中文安装、品质保证书、使用及维护说明书。属于进口部件的货物（以下称进口部件），交货时必须提供相关证明、货物进口清单、海关进口手续（报关单或完税证明）等证明所供货物为依其投标文件中承诺的产地进口的原装产品的证明文件。
5.1.8若中标人实际提供的设备（包括其部件）的品牌、商标、产地等，与其投标时承诺的不符，视为严重的违约行为，招标人将没收其履约保证金（包括销售合同与安装合同）。中标人须在招标人规定的时间内整改到位，否则招标人将拒绝支付剩余的设备价款。若因此给招标人造成损失的，招标人还将追究其相应的赔偿和法律责任。
5.1.9中标人应确保设备的安装调试，验收合格后，招标人及中标人、特种设备监检机构共同签署设备检验合格证书。安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系客梯使用地特种设备监检机构会同招标人按本招标文件验收标准规定的标准要求进行联合验收并办理电梯使用许可证，按交钥匙工程的方式办理移交手续后，交给招标人使用。所发生的一切费用均已包含在投标总价中。
5.1.10中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收检评标准。
5.1.11验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
5.1.12验收时中标人须派代表在现场。
6、安装施工及配合要求
6.1电梯供货商应负责实现电梯五方对讲功能的建设，但不包含电梯机房至物业管理中心的预埋管及线（KBG20的管及RVV-6*1.0）。底坑、轿厢内、轿顶、安保管理中心的对讲设备及连接线路的材料供应、安装、以及总体调试、运行、维护等相关工作均由电梯供应商负责。电梯集中对讲系统的要求：
6.2轿内对讲报警装置 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置。
6.3应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。
6.4在启动此对讲系统之后，应不必再做其它操作。
6.5对讲报警装置的电源 该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源。
6.6监控中心对讲主机设置于消控中心，在操作台上平放。
6.7电梯供应商负责对主体总承包单位预埋的管及线路进行验收并出具书面确认文件。
6.8电梯供货商应负责实施电梯消防联动迫降功能，与模块对接，并能配合相关施工单位，由消防施工单位穿线安装模块，电梯单位负责接线。
6.9电梯供货商提供的随行电缆中应包含用于轿厢监控的专用铠装视频线缆。该线缆应接至电梯机房。
6.10电梯轿厢应为监控摄像机提供DC12V开关电源。
6.11电梯供货商应承担对消防、监控等智能化系统工程实施过程中的相关配合工作，不限于对轿厢内监控摄像机安装开孔、摄像机电源供应、摄像机字符叠加的设计与施工等工作，智能化专业在设备安装调试时，中标人必须派出专业电梯维护人员在现场提供支持。
6.12轿厢视频监控系统由智能化专业公司负责。
6.13电梯供应商（安装单位）应在屋顶层施工前确定方案，提供相关预埋需求。
6.14电梯动力箱至电梯控制柜配电箱，此段电源配线及桥架（线管）、接线均匀，中标人负责施工并满足质检验收。
6.15中标人应委派一名技术人员负责施工过程中的协调配合，并参加工地的相关会议。
6.16施工过程中应负责井道门洞的安全围护，并应服从总包安全管理，全力配合。
6.17项目特殊要求：
（6） 电梯品牌确定后，该品牌电梯具体的门洞位置，搁机梁位置、吊钩位置、支架固定位置等涉及电梯安装的部分若有调整，在不改变原井道尺寸，结构安全的前提下，电梯单位应及时出具以上部位的调整图纸且沟通设计单位及时确认，配合设计单位针对以上调整出具补充设计图纸，及时配合指导井道结构施工单位按照新的调整图纸施工。
（7） 该项目施工场所为正常的三甲医院工作区域，施工单位必须按相关施工规范和使用单位要求做好各种安全防护，防护区域、防护材料、防护方案需经使用单位确认，建筑材料需按指定位置区域堆放，建筑垃圾需按使用单位要求及时清理，不得长期堆放。
（8） 施工中需尽量减少粉尘、噪音，采取有效防尘减噪措施，尽量减小对正常教学活动的影响和干扰。特别高粉尘、高噪音的施工内容需按使用单位要求在指定时段内施工，或在周末、节假日施工，尽量避开用梯高峰时段，该部分特殊施工作业工期不予顺延。
（9） 若遇医院有重要活动，使用单位要求确定的日期或确定的时段暂停施工，施工单位应无条件配合。
（10） 本项目施工时不得破坏现有建筑，不得影响医院的正常门诊或住院工作，并遵守物业管理规定及疫情防疫要求。
8、 质量、安全、文明施工管理
7.1中标人应制定详细完整具有质量、安全和文明施工保证措施的方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业的调集待用资金投入），该方案须经监理单位审核同意，并报质量安全监督机构备案。
7.2中标人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的质量管理体系、安全管理体系和管理制度，实现安全无事故，质量第一流，创建文明施工现场的目标。
7.3中标人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等 措施，确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。
7.4安全文明施工必须按厦门市有关规定执行。
7.5施工期间，中标人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。
7.6中标人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手 续，承担有关费用。
7.7安全文明施工必须满足全国文明城市、全国卫生城市等检查要求，且必须按监理单位的要求进行安全文明施工并承担费用（政府文件明确由招标人承担的除外）。
8、交付期要求
8.1交货期：自招标人发出供货通知后60个日历天内到货，到货后40个日历天内安装调试完毕。供货安装进度以及取得电梯准用证并投入使用的时间节点须无条件满足项目的整体进度要求。
8.2售后服务及质量保证要求
8.2.1投标人应按照本招标项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
8.2.2★本项目电梯的售后维保工作及责任必须由中标人负责，投标人投标时须明确本项目质保期内的电梯维保单位。
8.2.3投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。质保所需费用应包含在投标总价中。
8.2.4技术培训：中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维护保养人员进行电梯基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训（包括中标人举办的培训班）。
8.2.5质量保证期：免费质保期自买方获得政府有关部门出具的电梯监督检验报告和特种设备使用登记证，且卖方向买方 正式移交电梯，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。若移交时仍存在质量尚未整改，则质保期（免费）从整改合格之日起算，电梯设备质量保证期不低于2年（具体以投标时响应为准）。
8.2.6质量保证期内须每月对招标人电梯至少进行两次检修及保养，费用由卖方承担，质量保证期内电梯运行的正常损耗 或因买方使用、管理不当造成损坏，由卖方负责免费维修更换。
8.2.7在质量保证期内，维护保养人员不能排除故障时，中标人应负责派技术人员到现场解决故障问题，相关费用已包含在安装费签约合同价款中。
8.2.8在质量保证期内，若中标人未尽到维保义务，则招标人有权拒付余款（质量保证期内每月至少两次定期上门免费维保）。
8.2.9中标人的常驻保修机构实行24小时全天候在线服务，在质量保证期内，如电梯发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），设备故障的维修响应时间不超过15分钟。中标人应于接到质量问题通知（书面或电话通知）后 1 小时内派人对质量问题进行处理，并将处理结果及时间向招标人反馈，普通故障的修复时间不超过1小时，提供并更换零部件的时间不超过4小时，笨重部件（如电机）不超过24小时，故障修复时间(包含请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障的时间)不得超过48小时；若发生关人事故等特殊情况，中标人应于接到通知后30分钟内派人到达现场进行处理，因中标人原因造成的关人事故，由中标人承担相关责任。
8.2.10所有故障的维修处理均应有书面记录（包括但不限于注明接到故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、业主或物业公司确认签名栏等），并在获得业主或物业公司认可签名后的24小时内，将此书面记录5送一份到招标人建设管理部备案，作为今后退还保修款的依据之一。
8.2.11在质量保证期内，中标人应负责每年的电梯年检，并于年检合格后到当地电梯行政主管部门办理下一年度的电梯使用许可证。
8.2.12中标人应提供电梯底坑内备品备件每台梯一套（缓冲器开关、限速器开关、限位开关、底坑检修箱）。
8.2.13质量保证期满，经招标人确认无电梯安装缺陷后的10个工作日内，扣除应由中标人承担的保修费用，招标人将质量保证金余额无息返还中标人。
8.2.14投标人须于投标文件中说明，质量保证期满后，其可为招标人提供长期优惠维护、保养及售后服务，同时应列出质 量保证期过后维护及保养服务费用，以及备品/备件及附件的清单和价格。
8.2.15投标人在投标文件中须响应上述要求或根据自己的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。
注：投标人应在投标文件中结合以上要求说明设备保障措施、质量保证期内的维保范围和内容，承诺文件均需加盖投标人公章。
9报价要求
9.5 本项目为整体招标，投标人必须就电梯设备款项、电梯安装调试费按每台进行分开单独报价并汇总列表，形成总报价。
9.6 本项目为交钥匙总包工程，中标人应负责电梯的供应直至最终验收合格后交付给招标人前的所有工作。本项目报价方式为总包价，以人民币为单位，投标报价包括：旧电梯的报废手续及拆除并搬运至招标人指定地点的费用；前期配合预埋、采购一切设备、材料（包括必配的零部件和易损件）、自动扶梯外包板的装修费用、辅材费、专用工具费、运输、保险、装卸、短途搬运、进口手续费及关税、税收等全部费用以及安装过程中所涉及到包括拆箱清点、装卸及近距离搬运和施工现场搬运费、现场设备材料、工具的保管费、承包人施工人员食宿费用及交通费用、电梯安装使用全焊等辅助设备及人工费、施工人员的劳动保险和人身保险、安装（含相应管线及预留洞预埋件的铺设）、调试试运行费用、井道门洞安全护栏和安全警示标志的设置、电梯拆机后包装箱清理外运、井道脚手架费用、水电费、排污费、各项保险费、人员培训费、设备搬运吊装、装卸吊装分层就位、泥辅工料、井道永久照明及检修插座、机房设备基础费、井道坑底爬梯及安装费、机房的敲打与开洞及修补泥辅工料、重块租运、漏电保护器、与总承包、消防及智能化工程施工配合、成品保护费（指电梯到达指定地点并安装、调试完毕直至整体工程综合验收移交物业的所需费用）、电梯监检费、安装完工后的验收检验费、质量保证期内的电梯维保费用、土建总包管理配合费，建筑装修期间电梯的保护费用、验收费、利润、税收等为履行合同条件并准时、满意的完成合同所指出的整 项工程所需的一切事务及物品的费用和安装过程中不可预见的费用。招标人不再增加支付成交价以外的任何费用。
9.7 包括但不仅限于：
电梯设备价款：包含设备价款、税金、运输费（含场外、场内和二次运输的等所有费用）、装卸费、吊装费、保险费等安装调试前的费用。
电梯安装调试费：包括不仅限于电梯设备到货后到安装地点的起吊、搬运装卸、安装、施工脚手架、井道脚手架、井道永久照明的设备及安装、电梯爬梯、底坑爬梯的设备；井道槽钢（指非标准井道增加的槽钢）和机房承重工字钢、重块租运、机房铁件油漆；从客梯电源箱至垂直梯自带控制箱的电缆线路自备安装调试所需的电线、电缆等（招标人只提供机房电源接驳点）；五方通话线路施工（除总承包单位负责的机房至安保管理中心的主干预埋管及线路施工外，其余包括底坑、轿厢内、轿顶、安保管理中心的对讲设备及连接线路的材料供应、安装、以及总体调试（若通话信号衰减过大，应另加放大器）、运行、维护等相关费用；提供消防、监控等智能化系统接口及相关电源、随行专用电缆及由此引的施工安装配合费用；电梯取得准用证后，正式交付使用前的保管费、维护费、中标人工作人员全部费用、中标人工作人员保险费用；客梯调试及试运行等安装项目以及其他安装过程中不可预见的费用包干。
9.8 以下费用均视同已经包含在投标人的投标报价。
9.5 市场监督管理局验收的检测费，电梯专项监理、电梯纳入主体项目验收所包含的配合总承包单位资料整合、参与验收、验收整改以及在项目主体竣工验收报告上签字盖章、资料合并归档等均含在报价中。
9.6 含需支付给总包单位包括不仅限于施工用水用电费用；如中标人延迟交货，则应另自行支付垂直运输设备如塔吊及施工电梯的租金等；安装后的垃圾清运由投标人自行负责包含在投标总价中。
9.7客梯安装及调试的电源电缆（含施工电源至客梯机房的临时电缆）由中标人解决，投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。
9.8若个别客梯门头上方因有过梁，出现门框过道较深、井道出现漏空现象需采用厚度≥1.5mm不锈钢板封闭装饰（内部用槽钢或角钢支撑）。
9.9轿厢门坎与井道壁若间隙过大需采用角钢及镀锌板厚度≥1.5mm给予封闭，满足井道符合规范要求。
9.10个别井道尺寸为非标时，客梯轿厢应按非标井道尺寸设计制作（费用含在报价里），确保通过市特检院验收。
9.11其他费用，包括专用工具费、备品备件费、电梯取得准用证后管理人员培训费用，技术服务费用、重块租运和客梯井道照明费、税费、风险费等其他投标人完全履行合同约定责任义务所可能发生的所有费用。
9.12投标人应充分考虑现场场地条件、工期要求，特别是客梯调试后至移交招标人或招标人委托的物业公司前（此期间如果招标人需要使用部分客梯，中标人必须无条件配合）所产生的客梯使用（但开机人员工资等所有费用另计）、保养费用，客梯所进行的调整、维护、校正等工作的相关费用，此费用均包含在投标价格中。
9.13安全文明施工满足厦门市有关规定产生的费用均包含在投标总价中。
9.8.1  .14投标人应在投标文件中的售后服务方案承诺中列明电梯保修期届满之日起二年内的备品备件清单及优惠价格。
9.15所有客梯前室的消防迫降按钮和外呼梯按钮从井道内取孔（含剪力墙）穿线、预埋盒及预埋孔洞的修复等费用均应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。客梯正式电源控制箱至客梯自带控制箱的电缆要连接到位。
本客梯采购项目的中标人要求对客梯的成品进行保护、看管，直至到整体工程综合验收合格交付使用，投标总价中应包含此项费用。
所有电梯前室的消防迫降按钮和外呼梯按钮从井道内取孔（含剪力墙）穿线、电梯呼叫面板取洞、预埋盒及预埋孔洞的修复等费用均应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整。
卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在的偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再向卖方支付任何费用。除招标文件要求土建配合内容外，其它需要配合的工作及事务均由投标人自行解决，费用计入总价中。
电梯安装及调试的临时电源电缆在项目建设用地内由中标人自行解决。
中标后，招标人可对轿厢内的装潢及照明进行适度的调整，中标人不得调整价格，不得拒绝签订及履行合同。
9.16电梯在整体工程综合验收移交物业公司前的保管费、成品、半成品保护费（包括但不限于电梯层门保护、电梯轿厢保护、招呼按钮保护等的相关费用，直至到整体工程综合验收合格交付使用，投标总价中应包含此项费用。
9.17对买方电梯管理人员培训费用、技术服务费用，投标总价中应包含此项费用。厦门市特种设备检验检测院检验验收费、电梯专项监检费用、投标总价中应包含上述费用。
9.18电梯安全责任保险以及卖方因履行本合同项下全部义务而产生的税费以及其他费用，投标总价中应包含此项费用。
9.19本项目主体建筑的结构、建筑、二次装修和机电专业等在开始施工或者施工完成时，卖方的电梯设备进场运输、安装、验收直至交付买方使用的过程中不得对上述已施工安装完成的各专业造成移动、损坏或者破坏，如果卖方必须移动、损坏或者破坏的，由此产生的一切费用由卖方自行承担并包含在投标报价中，卖方对此已充分了解。
电梯机房电源箱出线至电梯自带控制柜的管线敷设费，至电梯机房的随行电缆（含轿厢内电源线、信号线），投标总价中应包含此项费用。
9.20电梯应预留智能设备接口，实现电梯日常管理及维保作业信息共享（即电梯的日常管理及维保信息可通过院区智慧平台实时查询），技术上应满足以下要求：（1）满足厦门特检院验收要求（2）满足厦门市工程项目消防验收要求（3）满足业主后续向电梯主管部门申请维保的需要。投标总价中应包含此项费用。
9.21计划交货日期如有顺延，投标人应考虑因建设进度有可能滞后而引起的设备、安装费用增加，招标人不再增加费用。
9.22中标人签订合同时需附中标设备详细报价清单（含配件），在电梯设备安装完成后，由他方原因造成的损坏，其理赔费用以此清单内报价为准。
投标人对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。
★本招标项目设有最高控制价，投标人的投标总价不得超过最高控制价，否则作废标处理。
10 付款条件和支付方式
10.1 详见电梯销售合同及电梯安装合同条款的相关规定。
11 检验考核要求 
招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。
12 其他说明
12.2 本章中带★号条款为强制性条款，不满足将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。投标人可自拟带★号条款响应表便于评审。
电梯配置表的参考格式详见附件一。
垂直电梯配置表
项目名称：                                招标编号：
	序号
	主要部件
	品牌
	型号
	制造厂家
	产地
	是否
进口

	1
	电梯整机
	
	
	
	
	

	2
	控制柜（整柜）
	
	
	
	
	

	3
	控制柜内的
主要部件
	主控制主板
	
	
	
	
	

	4
	
	驱动变频模块
	
	
	
	
	

	5
	曳引机整机
	
	
	
	
	

	6
	门机整机
	
	
	
	
	

	7
	门机系统内的
主要部件
	变频控制器
	
	
	
	
	

	8
	
	电机
	
	
	
	
	

	9
	限速器
	
	
	
	
	

	10
	安全钳
	
	
	
	
	

	11
	缓冲器
	
	
	
	
	

	12
	光幕保护装置
	
	
	
	
	

	13
	导靴（采用滚轮导靴，需在型号中注明）
	
	
	
	
	

	14
	轿厢空调（如有）
	
	
	
	
	

	15
	钢丝绳（带）
	
	
	
	
	

	…… 
	（其他部件由投标人进行扩展）
	
	
	
	
	


二、报名方式
请有意向参与该项目调研的企业，于2023年7月26日17：00前将调研纸质资料一式两份、电子版一份，交到厦门市中医院后勤保障部（疫苗接种点旁），联系方式：小陈，联系电话：5579626。
三、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的供应商，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚。
3、本项目不接受联合体参与调研。
4、欢迎具有三甲医院业务往来的企业，前来参与调研。
四、报名材料
1、封面：应注明参与项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、参与项目调研企业代表的厂家授权书、个人授权函和身份证复印件。
5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。
6、项目清单：品牌、型号、生产厂家、进口/国产、产品详细参数、产品详细配置清单、产品彩页、价格、保修年限、合同签订后到货周期等。
7、近三年投标产品同规格型号的用户清单（本省及厦门市三甲医院优先列出）及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票、验收等佐证材料）。
8、参与项目调研企业请提供报名型号与其它同性能不同品牌间的主要参数对比，简要阐述自身优势亮点。
9、供应商请到医院现场查勘后提出方案，并制作相应的电子版方案演示，请提前准备PPT等相关资料。
备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码，每份资料均需加盖公章。

五、其他
审核资料合格者，视为报名成功。论证会时间通过电话另行通知，请保持手机畅通。

厦门市中医院   
2023年7月20日
44

