中央空调冷水机组升级改造项目前期调研公告

根据医院需要，我院近期拟进行中央空调冷水机组升级改造项目前期调研，现邀请符合相关需求的生产企业、经销企业等参与该项目调研。

一、项目内容及报价

1、本项目为厦门市中医院中央空调地下室1#冷水机组升级改造工程，主要改造内容如下：

（1）地下室设备更换改造：

①1#冷水机组拆除及更换新设备；

②配套冷冻水泵、冷却水泵拆除及更换新设备；

③新增冷冻水泵、冷却水泵变频柜。

（2）管道系统更换改造：

①新冷水机组进出口至主管之间的管道、保温、阀门、仪表等拆除及更换；

②配套冷冻水泵、冷却水泵进出口至主管之间的管道、保温、阀门、仪表等拆除及更换。

2、中央空调地下室现有设备情况参数如下：

| 设备 | 位置 | 品牌/型号 | 设备参数 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 地下室 | 约克YKCHCHQ75COF | 制冷量2285kW，功率374kW，COP=6.11 | 3 |
| 冷冻水泵 | 地下室 | 凯泉KQW/C200 | 流量374m3/h，扬程44m，功率75kW | 4 |
| 冷却水泵 | 地下室 | 凯泉KQW/C250 | 流量550m3/h，扬程32m，功率75kW | 4 |

3、主设备采购参数要求

（1）螺杆式水冷冷水机组参数要求

| 项目 |  | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量(台) |  | 1 |  |
| 制冷量(kW) |  | 1230kW（350RT），不允许负偏离，允许偏离0~﹢10% | 常规工况下的制冷量（冷冻水7~12度，冷却水32~37度） |
| 机组满负荷能效比COP(国标工况) |  | ≥6.40 |  |
| 负荷调节范围、方式 |  | 20～100％，无级调控 |  |
| 蒸发器侧 | 出/进水温度℃ | 7/12 | 常规工况 |
|  | 水压降(kPa) | ≤60 |  |
| 冷凝器侧 | 进/出水温度 | 32/37 | 常规工况 |
|  | 水压降(kPa) | ≤50 |  |
| 冷媒 |  | 环保冷媒 |  |
| 冷冻水及冷却水污垢系数 |  | 冷冻水污垢系数0.0176㎡. ℃/kW，冷却水污垢系数0.044㎡. ℃/kW） |  |
| 说明 |  | 需提供设备常规工况及国标工况下的AHRI认证的选型报告 |  |

（2）配套水泵参数要求

现有冷冻水泵、冷却水泵的流量较大，无法匹配新的螺杆机组，配套1台冷冻水泵、1台冷却水泵参数要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | 228 | 40 | 45 |
| 2 | 冷却水泵 | 285 | 30 | 55 |

4、其他事项：

（1）一切安装规范需与现有机房设备一致；

（2）冷水机组改造的质保期为运行调试合格后2年；

（3）报价包含以上设备及材料的采购、安装及调试（报价需充分考虑现场实际情况）；整项工程所需的一切事务及物品的费用和安装过程中不可预见的费用。

二、报名方式

请有意向参与该项目调研的企业，于2024年4月12日17：00前将调研纸质资料一式两份、电子版一份，交到厦门市中医院后勤保障部，联系方式：小陈，联系电话：5579626。

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的供应商，具有独立法人资格。

2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚。

3、本项目不接受联合体参与调研。

4、欢迎具有三甲医院业务往来的企业，前来参与调研。

四、报名材料

1、封面：应注明参与项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、参与项目调研企业代表的厂家授权书、个人授权函和身份证复印件。

5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。

6、项目清单：品牌、型号、生产厂家、进口/国产、产品详细参数、产品详细配置清单、产品彩页、价格、保修年限及后续保修价格、合同签订后到货周期等。

7、近三年投标产品同规格型号的用户清单（本省及厦门市三甲医院优先列出）及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票、验收等佐证材料）。

8、参与项目调研企业请提供报名型号与其它同性能不同品牌间的主要参数对比，简要阐述自身优势亮点。

9、供应商请到医院现场查勘后提出方案，并制作相应的电子版方案演示，请提前准备PPT等相关资料。

备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码，每份资料均需加盖公章。

五、其他

审核资料合格者，视为报名成功。论证会时间通过短信、电话另行通知，请保持手机畅通。

厦门市中医院

2024年4月8日