一键报警系统升级改造的院内谈判采购公告

我院拟对一键报警系统升级改造项目进行院内谈判采购，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

一、采购项目规格要求如下：

本项目为总价包干。本项目的最高限价为7.0976万元。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、门诊五楼国际部、分院门诊一键报警系统增补 |  |  |  |  |
| 1.1南院区（20个点） |  |  |  |  |
| 1 | 8防区扩展模块 | 1、RS485总线终端设备，只占用总线一个设备地址 2、可监测8个常开或常闭报警回路 3、备有塑料外壳，适合室内使用 4、拔码式地址设定，方便施工 5、具有防拆保护功能 6、具有LED灯显示总线通讯状况 7、待警时电流15mA，报警时电流75mA | 台 | 4 |
| 2 | 双防区扩展模块 | 1、RS485总线终端设备，只占用总线一个设备地址 2、可监测2个常开或常闭报警回路 3、备有塑料外壳，适合室内使用 4、拔码式地址设定，方便施工 5、具有防拆保护功能 6、具有LED灯显示总线通讯状况 | 台 | 3 |
| 3 | RVVP2*1.0线缆 | 1、产品标准：GB/T5023.5-2008; 2、额定温度：-15至70℃； 3、额定电压：300/500V； 4、导体单线直径：最大0.21mm； 5、护套平均厚度：最小0.8mm； 6、导体电阻(20℃)：最大19.5Ω/km； 7、标准依据：GB/T5023.5-2008；规格：2根铜截面1.0mm²导体组成，芯线蓝色和棕色区分； 8、在电流1.0A和电压230V条件下试验，经15000次往复运动后，既不发生电流断路，也不发生导体之间短路 | 米 | 1033 |
| 4 | PVC管 | DN25 | 米 | 300 |
| 5 | PVC管 | DN20 | 米 | 120 |
| 6 | PVC线槽 | 24mm*14mm | 米 | 108 |
| 7 | 一键报警按钮 | PB-28 | 个 | 20 |
| 8 | 86明盒 | 86mm*86mm | 个 | 20 |
| 9 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 1.2北院区（共63个点） |  |  |  |  |
| 1 | 8防区扩展模块 | 1、RS485总线终端设备，只占用总线一个设备地址 2、可监测8个常开或常闭报警回路 3、备有塑料外壳，适合室内使用 4、拔码式地址设定，方便施工 5、具有防拆保护功能 6、具有LED灯显示总线通讯状况 7、待警时电流15mA，报警时电流75mA | 台 | 9 |
| 2 | 双防区扩展模块 | 1、RS485总线终端设备，只占用总线一个设备地址 2、可监测2个常开或常闭报警回路 3、备有塑料外壳，适合室内使用 4、拔码式地址设定，方便施工 5、具有防拆保护功能 6、具有LED灯显示总线通讯状况 | 台 | 1 |
| 3 | RVVP2*1.0线缆 | 1、产品标准：GB/T5023.5-2008; 2、额定温度：-15至70℃； 3、额定电压：300/500V； 4、导体单线直径：最大0.21mm； 5、护套平均厚度：最小0.8mm； 6、导体电阻(20℃)：最大19.5Ω/km； 7、标准依据：GB/T5023.5-2008；规格：2根铜截面1.0mm²导体组成，芯线蓝色和棕色区分； 8、在电流1.0A和电压230V条件下试验，经15000次往复运动后，既不发生电流断路，也不发生导体之间短路 | 米 | 3167 |
| 4 | PVC管 | DN25 | 米 | 565 |
| 5 | PVC管 | DN20 | 米 | 966 |
| 6 | PVC线槽 | 24mm*14mm | 米 | 460 |
| 7 | 一键报警按钮 | PB-28 | 个 | 79 |
| 8 | 86明盒 | 86mm*86mm | 个 | 79 |
| 9 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 2、分院一键报警系统平台升级改造 |  |  |  |  |
| 2.1分院一键报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8防区扩展模块 | 1、RS485总线终端设备，只占用总线一个设备地址 2、可监测8个常开或常闭报警回路 3、备有塑料外壳，适合室内使用 4、拔码式地址设定，方便施工 5、具有防拆保护功能 6、具有LED灯显示总线通讯状况 7、待警时电流15mA，报警时电流75mA | 台 | 4 |
| 3 | 总线式报警主机 | 1、报警接收机可通过CAN/RS485总线转换器（提供三个RS485回路）进行RS485总线扩展，系统可支持多达1万个防区/报警点位，总线式扩充模块包括：单路输入模块，八路输入模块，双路输入模块，单路输入/输出模块，以及八路输出模块。 2、报警接收机接收到报警信号，通过RS232串口把防区的状态信息传送到报警管理软件，并由完成所有的报警功能管理。同时还可以通过继电器输出模块把所有报警信息送到闭路监控系统以实现报警后的视频切换及启动录像机录像/灯光等联动。 3、外观非金属外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，亦无明显变形和划痕；金属壳表面涂覆不能露出底层金属，无起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落和沙孔等。 4、标志应完整、清晰、耐久；接线端子、控制机构标识明确。 5、对每个能正常接触到的表面施加0.5J的碰撞，外壳无明显变形，功能正常。 6、外壳防护等级：IP30 7、接收机应能通过CAN总线自动接收来自各前端的报警信号，发出声光报警并指示入侵发生的部位、类型、时间等信息。 报警信号应保持至手动复位。 8、(1)接收机应具有防区报警、故障报警、 防拆报警、防破坏报警、设置/解除警戒 时间/防区、复位、旁路/暂时旁路、传输故障报警、主电源掉电告警、备用电源欠压告警、校时等事件的记录。(2)记录应包括时、分、日、月及属性。接收机应能存储最近3000条事件信息。(3)用正常或非正常手段均不能改变记录 内容，在交直流电源全部失电时，设置参数应能保存不丢失。事件记录应能打印 。 9、传输报警信号的CAN总线断开时，接收机应发出声光报警并指示故障部位，声光报警信号应保持至故障排除。故障报警不应影响非故障回路报警功能。 10、接收机应具有系统工作正常的自检功能，及时指示备电、交流断电、时钟未设、通讯故障等情况。 11、电源转换试验：当主电源断电时，应能自动转换到备用电源工作；当主电源恢复正常后，应能自动转回到主电源工作，转换过程中系统应工作正常，无误动作。 12、备用电源(DC)电压降低到产品使用手册中给出的欠压告警电压值(10.2V±0.2V)时，应产生欠压告警指示，工作应正常，不应出现误报警或漏报警。 13、系统在正常工作条件下，各组成部分的外壳温度不应超过65℃,机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值。 14、稳定性，连续工作168h,应工作正常。 15、正弦振动试验：防盗报警控制器应能承受GB/T 15211 中5.4严酷等级1(工作)、2(寿命)的机械振动环境，试验后功能正常。 16、静电放电抗扰度：按GB/T 17626.2中严酷等级3进行，空气放电：8kV(塑料外壳);接触放电：6kV(金属外壳)。试验中允许样品有小于200ms的暂时变化。不应产生误报警和漏报警。 17、射频电磁场辐射抗扰度：按GB/T 17626.3中严酷等级3进行，频率范围：80MHz～1000MHz;试验场强： 10V/m;调制频率：1kHz;调制深度：80%。不应产生误报警和漏报警。 18、电快速瞬变脉冲群抗扰度：按GB/T 17626.4中严酷等级3进行。试验包括将电快速脉冲群注入到样机的电源线上和/或信号输入线上/输出线上。试验应分别在设置警戒和解除警戒 两种状态下进行。不应产生误报警和漏报警。 19、浪涌(冲击)抗扰度：按GB/T 17626.5中严酷等级：电源线不超过3;直流、信号、数据、控制及其他输入线不超过2的浪涌(冲击)。试验应分别在设置警戒和解除警戒两种状态下进行。不应产生误报警和漏报警。 20、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度:按GB/T 17626.11中，严酷等级：40%U-10个周期的电压暂降；0%U-10个周期的短时中断干扰。试验应分别在设置警戒和解除警戒两种状态下进行。不应产生漏报警和误报警。 21、设备通过绝缘电阻试验：电源(AC)引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气压条件下 应不小于100MQ。湿热条件下不小于10M Ω。 22、设备通过抗电强度试验：电源(AC)引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承AC50Hz 1500V的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 23、设备通过过压运行试验：在电源(AC)电压额定值的115%过压条件下，以不大于4次/min速率完成设置 警戒-报警循环50次，应无误报警、漏报警、正常工作。 24、设备通过过流保护试验：应有过流保护措施：1)在变压器初级所装的断路器或保险丝，其额定电流一般不应大于产品最大 供电电流的2倍。应保证在严酷的非正常电路故障条件下，应无触电或燃烧的危险；2)对不要求区分极性的接线柱与相邻接线柱成对短路或反接，或碰到电源端均不应损坏设备，也不能使内部电路损坏。对要求区分极性的接线柱，应把极性标志标示在接线柱附近。 25、设备通过泄漏电流试验：防盗报警控制器泄漏电流应小于5mA (AC、峰值)。 | 台 | 1 |
| 4 | 系统管理软件 | 1、报警中心管理软件通过电脑串口/USB与报警主机连接，同时报警管理软件还具有数据转发功能，可以将接收到的报警信息通过串口或LAN/WAN网络口向上一级的报警管理软件发送，使报警信息可在不同部门之间同步分享。报警管理软件配有多个用户数量的版本供不同规模大小的使用者灵活选择。 2、中文WINDOWS界面，多媒体工作方式，语音报告警情事件（提醒管理中心值班人员），用户操作简单直观，性能稳定可靠； 3、支持连接多台报警控制主机，可以容纳500个报警点； 4、实时接收各类警情事件信息，并实现报警处理及管理； 5、自定义报警显示，以及自定义报警处理方式； 6、可以任意设置报警点的防区类型； 7、可以对报警点旁路/取消旁路，对用户进行布/撤防； 8、支持时间表控制功能，可以实现软件定时自动布/撤防； 9、强大的信息发布功能，可通过Modem，TCP IP网络，GSM 网络转发信息到上一级报警管理中心或用户手机； 10、支持电子地图报警联动，多级电子地图显示，在地图上任意指定巡更点、报警点，以及支持报警点地图状态显示版； 11、模糊逻辑查询统计功能，报警记录、系统事件记录智能分析功能； 12、方便的系统集成接口，通过自定义报警输出，能够与其他系统联动，形成一个统一的集成系统； 13、多级用户权限管理，以及全面的用户操作记录； 14、完善的用户资料、报警记录管理以及系统备份、系统还原功能； | 套 | 1 |
| 5 | CAN-RS485总线转换模块 | 1、提供三路RS485回路，每路RS485总线最大长度可达1200米（1.0线径） 2、每块可支持120个总线输入/输出设备，包括单路输入模块、双路输入模块、八路输入模块、八路输出模块、控制键盘 3、实时监测RS485总线上的设备报警/故障实时转至中心接收机 4、带总线隔离功能,总线故障不会引起系统瘫痪 | 个 | 1 |
| 6 | RVVP2*1.0线缆 | 1、产品标准：GB/T5023.5-2008; 2、额定温度：-15至70℃； 3、额定电压：300/500V； 4、导体单线直径：最大0.21mm； 5、护套平均厚度：最小0.8mm； 6、导体电阻(20℃)：最大19.5Ω/km； 7、标准依据：GB/T5023.5-2008；规格：2根铜截面1.0mm²导体组成，芯线蓝色和棕色区分； 8、在电流1.0A和电压230V条件下试验，经15000次往复运动后，既不发生电流断路，也不发生导体之间短路 | 米 | 1400 |
| 7 | PVC管 | DN20 | 米 | 1026 |
| 8 | PVC线槽 | 24mm*14mm | 米 | 144 |
| 9 | 一键报警按钮 | PB-28 | 个 | 24 |
| 10 | 86明盒 | 86mm*86mm | 个 | 24 |
| 11 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 2.2门诊4楼公共区域监控 |  |  |  |  |
| 1 | 半球网络摄像机（400万内置拾音） | 1、具有400万像素CMOS传感器； 2、内置GPU芯片，传感器：1/1.8英寸 3、在2688x1520 @30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL； 宽动态≥120dB 4、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片； 5、红外灯开启后，可识别距离设备30米处所摄目标的轮廓。 6、最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001 lx； 7、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJIPEG设置选项:可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 8、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2596x1520@30fps，第二码流最大704x576@30fps，第三码流最大1280x720 @30fps，第四码流最大704x576@30fps，第五码流最大704x576@30fps； 9、具有智能编码设置选项设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10且24小时录像，主码流存储最低不超过3GB 10、支持双国标注册功能：设备可同时向两个支持GB28181协议的设备进行注册 11、具有RTMP协议设置选项; 频率切换功能，支持50Hz和60Hz切换功能; 支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面 12、支持宽动态120dB、3D降噪、走廊模式、宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、Smart H.265/H.264H智能编码、ROI区域增强、SVC自适应编码等功能； 13、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览；支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设； 14、支持ACE回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响； 15、支持绊线入侵、区域入侵、音频异常侦测、外部报警、安全异常、报警事件、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测等智能分析功能； 16、支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备;具备攀高、起立、离岗、值岗等智能行为分析功能 17、支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换； 18、支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件； 19、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索； 20、设备支持设置30组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。可以对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；拌线入侵及区域入侵准确率：人和车辆均≥99% 21、设备支持智能动态检测（SMD）分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式,支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备智能分析抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。支持人或机动车报警去重 22、支持NAT穿越功能，在广域网环 | 台 | 8 |
| 2 | 六类网线 | 1、水平布线采用4对六类非屏蔽双绞线（UTP）, 带宽：≥ 250MHz；内部采用十字隔离结构； 2、双绞线护套采用PVC材料，为保护人体健康，有害物质六溴环十二烷HBCDD含量不大于0.002%，邻苯二甲酸二辛酯不大于0.005%； 3、接线标准采用TIA/EIA 568B标准； 4、需通过六类非屏蔽信道和永久链路（90米）的检测报告；直流环路电阻：≤13.6Ω；传播延时：10（MHz）小于等于500ns/100M。 5、在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准； 6、直流电阻不平衡≤38mΩ | 米 | 420 |
| 3 | PVC管 | DN25 | 米 | 123 |
| 4 | 8口千兆POE交换机 |  | 台 | 1 |

二、报价要求：

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的采购项目规格要求，书面报出单价及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

三、服务要求：

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

四、交货时间：

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按医院规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

五、交货地点：

厦门市中医院指定地点。

六、投标文件编制：

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人是法人的，应提供法人身份证复印件并加盖公章。投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单及采购项目规格要求承诺书并加盖公章。

4、投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖公章，并注明所投项目名称、投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

七、投标截止日期：

2025年2月17日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但投标单位仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

八、投标文件接收地点及联系：

1、地    点：厦门市中医院采购中心

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

九、确定成交候选供应商原则

1、首次公告时，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

2、如本项目已经过再次公告，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

十、其他

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

厦门市中医院

2025年2月12日