不间断电源更新改造的院内谈判采购公告

我院拟对不间断电源更新改造项目进行院内谈判采购，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加。

一、采购项目规格要求如下：

1、项目参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 30KVA，与科室使用设备配套的1套不间断电源整机 | 套 | 1 | 门诊1楼急诊检验科，含报废电池以旧折新的费用 |
| 2 | 电池 |  |  |  |  |
| 3 | 电池箱 |  |  |  |  |
| 4 | 电池维修 | 与科室原不间断电源配套的1整套电池维修 | 套 | 1 | 门诊2楼检验科，含报废电池以旧折新的费用 |
| 5 | 电源维修 | 与科室原不间断电源（C3K）配套的1套内置电池维修，续航时间5-10分钟 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电池维修 | 与科室原不间断电源（C3K）配套的部分电池维修 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、项目要求

（1）投标单位必须符合提供TLC检验报告并检测合格。

（2）电池内集群焊接采用跨桥式焊接。

（3）电池在环境25℃浮充运行设计寿命不低于10年。

（4）蓄电池容量保存率不低于98%。

（5）蓄电池密封反应效率不低于97.5%。

（6）蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

（7）防酸雾性能PH值应呈中性。

（8）通过CE认证，具有UL报告。

（9）蓄电池应有极柱密封结构。

（10）电压及容量要完全符合采购单位的要求。

（11）蓄电池的正负极应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹。

（12）极柱铅套密封，铅极柱与铅连套通过焊接密封。

（13）蓄电池槽、盖采用ABS材料或更优材料制造。

（14）蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。

（15）同组新蓄电池内阻偏差小于7%。

（16）蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

（17）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压不大于18kPa，闭阀压不大于14kPa。

（18）蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

（19）每只电池出厂前均接受加压密封、电流放电、液量检测。

（20）中标单位供货时需提供蓄电池放电曲线图。

（21）中标单位供货时需提供蓄电池恒定功率放电表。

（22）质保期3年。

（23）中标单位供货时提供蓄电池的放电曲线、不同温度放电容量曲线、自放电曲线、充电曲线、浮充电压与温度的关系曲线。

（24）中标单位供货时提供原产地证明和出厂合格检验报告。

3、本项目的最高限价为8万元。报价含税费、运输费、搬运费、安装费等一切相关费用。

4、投标单位自行现场踏勘。联系人：颜老师，联系电话：5579066。

投标单位应提供承诺书加盖公章，承诺完全响应以上采购项目规格要求，否则视为无效响应。

二、报价要求：

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的采购项目规格要求，书面报出单价及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

三、服务要求：

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

四、交货时间：

各投标单位能承诺在接到通知后，能按医院规定的时间内交付使用。

五、交货地点：

厦门市中医院指定地点。

六、投标文件编制：

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人是法人的，应提供法人身份证复印件并加盖公章。投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单及采购项目规格要求承诺书并加盖公章。

4、投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖公章，并注明所投项目名称、投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

七、截止日期：

2025年5月20日下午17：30止，逾期不予受理。文件接受通过邮寄方式送达。

八、投标文件接收地点及联系：

1、地    点：厦门市中医院后勤保障部

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

九、确定成交候选供应商原则

1、首次公告时，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

2、如本项目已经过再次公告，提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

十、其他

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

厦门市中医院

2025年5月15日